Ekspertyza stanu technicznego

odkształconej posadzki i ścian

w przyziemiu części dydaktycznej.

Obiekt :  Szkoła Podstawowa Nr 11   UNICEF-u

71- 632 Szczecin ul. Emilii Plater 20

Zleceniodawca :  Gmina Miasto  Szczecin

70-456 Szczecin Pl. Armii Krajowej 1

Rzeczoznawca : mgr inż. Zbigniew Przybysz

Szczecin październik 2013r.

-2-

Spis treści

Ekspertyza                                                                                                                             str. 3

1.    Przedmiot ekspertyzy                                                                                                           3

2.    Podstawa opracowania                                                                                                        3

3.    Cel ekspertyzy                                                                                                                      3

4.    Zakres ekspertyzy                                                                                                                 3

5.    Opis budynku                                                                                                                        3

5.1. Opis ogólny.                                                                                                                          3

5.2. Opis stanu technicznego wg. kontroli 5-cio letniej w 2007r.                                                 4

5.3. Opis stanu technicznego wg. corocznej kontroli w 2010r.                                                    4

5.4. Opis stanu technicznego wg. Projektu wykonawczego przebudowy przyziemia na punkt

przedszkolny z 2012r.                                                                                                           4

5.5. Inwentaryzacja oraz ocena stanu technicznego instalacji kanalizacyjnej poziomej              4

6.    Stan techniczny posadzek i ścianek działowych w piwnicy.                                                  4

7.    Przyczyny wystąpienia odkształceń posadzki i ścianek działowych.                                     6

8.    Naprawa posadzek i ścianek działowych                                                                               6

8.1. Naprawa posadzek pomieszczeń 010 i 021                                                                           7

8.2. Naprawa posadzek pomieszczeń 08,019,020,024-029,0,32,037                                           7

8.3. Naprawa posadzki pomieszczenia 011                                                                                   8

8.4. Naprawa ścianek działowych  murowanych z cegły dziurawki 12 cm                                     8

9.    Wnioski i zalecenia                                                                                                                  8

- Zaświadczenie rzeczoznawcy o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa                       9

- Uprawnienia rzeczoznawcy                                                                                                          10

- Rysunki :

1. rzut przyziemia, odkształcenia posadzki i ścian

2. rzut przyziemia, naprawa posadzek.

-3-

Ekspertyza

1. Przedmiot ekspertyzy.

W piwnicy części dydaktycznej budynku szkolnego, gdzie mieszczą się szatnie, magazyny, pomie-

szczenia gospodarcze, wystąpiły odkształcenia posadzek i części ścian działowych. Odkształcenia są na tyle duże, że utrudniają użytkowanie pomieszczeń i wymagają ograniczenia dostępu.

Przedmiotem ekspertyzy jest ocena stanu technicznego posadzek i ścian działowych w piwnicy, usta-

lenie przyczyn wystąpienia odkształceń i wskazanie sposobu naprawy.

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie Gminy Miasta Szczecin Nr WOŚ III 79.2013   CRU/13/0003596 z d. 15.10.2013

- projekt podstawowy szkoły opracowany przez Inwestprojekt w 1973r. część architektoniczna 2 tecz-

ki, obliczenia statyczne 1 teczka, sieć i przyłącza kanalizacyjne 1 teczka.

- protokół przeglądu okresowego 5-cio letni z sierpnia 2007r.

- protokół 1 rocznej kontroli stanu stanu technicznego z czerwca 2010r.

- projekt przebudowy pomieszczeń w przyziemiu, opracowany przez Usługi Projektowe

Urszula Trepaszko lipiec 2012r.

- inwentaryzacja oraz ocena stanu technicznego instalacji kanalizacyjnej poziomej na terenie Szkoły

Podstawowej Nr 11 opracowana w 2011r. przez Wiesław Szeląg firma "SZELĄG"

- dokumentacja geotechniczna budynku sąsiedniego, mieszkalnego, w realizacji, ul. Parkowa, opraco-

wana przez Geoprojekt Szczecin 2006r.

- protokół Nr 3/8 kontroli stanu technicznego budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 z d. 23.08.2012r.

- Postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiat Grodzki w Szczecinie z

20.09.2013r o ocenie stanu technicznego i opracowaniu ekspertyzy do 31.10.2013r.

- ocena stanu technicznego przeprowadzona w ramach ekspertyzy w wrześniu 2013r.

- aktualne warunki techniczne oraz normy PN i PN-EN.

3. Cel ekspertyzy.

Celem ekspertyzy jest ustalenie przyczyn wystąpienia odkształceń w piwnicy posadzek i ścian dzia-

łowych, zakresu odkształceń i wskazanie sposobu naprawy.

4. Zakres ekspertyzy.

Ekspertyza obejmuje część budynku, gdzie dotychczas wystąpiły odkształcenia, tj. część dydaktycz- ną w poziomie piwnicy.

5. Opis budynku.

5.1. Opis ogólny.

Budynek szkoły jest budynkiem wolnostojącym. Część dydaktyczna 3 kondygnacyjna, podpiwniczo-

na, z dachem płaskim, dwuspadowym. Budynek zaprojektowany w 1973r. użytkowany od 1976r. ocie-

plony stropodach sali gimnastycznej w 2004r, stropodach części dydaktycznej styropianem 10cm z

papą podkładową w 2008r, ściany zewnętrzne metodą lekką styropianem w 2011r.

Piwnica użytkowana jako świetlice, szatnie, magazyny, pomieszczenia gospodarcze. Część północna piwnicy o obniżonym poziomie posadzki do -3,50m, jest w trakcie robót wykonawczych adaptacji na przedszkole wg. projektu z 2012r.

Parter, piętro I i II jest użytkowane przez szkołę.

Charakterystyka elementów budynku :

- fundamenty ławy betonowe i żelbetowe z betonu Rw 140

- ściany fundamentowe betonowe Rw 110

- ściany piwnic murowane z cegły Rc 100  Rz 80 i betonowe

- ściany nadziemia murowane z cegły Rc 100 Rz 50

-4-

- stropy kanałowe gr 24 cm

- dach płyty korytkowe na ściankach ażurowych oparte na stropie

- ścianki działowe murowane z cegły dziurawki.

5.2. Opis stanu technicznego wg. kontroli 5-cio letniej w 2007r.

W opisie ścian nośnych, stropów, klatek schodowych brak jest uwag do stanu technicznego.

Występują rysy poziome na elewacjach pod ściankami kolankowymi dachu. Nad terenem odspojenia

cokołów i odpadanie tynku. Posadzki w piwnicy posiadają zarysowania i zapadnięcia, ale nie ustalono

wymiarów. Z zdjęć zapadnięcia wynoszą ~2-4cm.

5.3. Opis stanu technicznego wg. corocznej kontroli w 2010r.

Uwagi dotyczące piwnic są sformułowane ogólnie, bez wskazania miejsca :

- posadzka w korytarzu lekko osiadła z przechyłem w stronę ścianki działowej

- w ściance działowej ( nad odkrywką nr 3 wg rysunku nr 1) pozioma rysa szerokości 15mm długości

2,0m na skutek osiadania podłoża

- posadzki w piwnicach na korytarzach i w szatniach częściowo spękane. W szatni przechył w jedną

stronę 10mm.

5.4. Opis stanu technicznego wg Projektu wykonawczego przebudowy przyziemia na punkt

przedszkolny z 2012r.

Uwagi dotyczą świetlicy o posadzce z płytek PCV bez cokoliku i magazynu przy klatce schodowej, że posadzka cementowa spękana.

5.5. Inwentaryzacja oraz ocena stanu technicznego instalacji kanalizacyjnej poziomej.

Wg badania przeprowadzonego w październiku 2011r. instalacji kanalizacyjnej deszczowej pod po-

sadzką pomieszczeń 021-033-034 okazała się nieszczelna, posiada przemieszczenia pionowe i po-

ziome,  rozszczelnienia, zerwania i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Ścieki do gruntu spowodo-

wały zapaść posadzek piwnicznych.

6. Stan techniczny posadzek i ścian działowych w piwnicy.

Odkształcenia posadzek piwnicy zauważono wcześniej np. w czasie kontroli z 2007r. Nie były tak

znaczne i utrudniające użytkowanie, jak aktualnie w połowie pomieszczeń piwnicy. Najczęściej jest to

obniżenie posadzki w części środkowej pomieszczenia, z powstaniem rys i pęknięć rys. 1.

Dla potrzeb ekspertyzy nie mierzono wszystkich pomieszczeń, tylko te o większych odkształceniach,

a pomiary wykonano z dokładnością do 1cm :

W ściankach działowych wystąpiła rysa

pozioma w pomieszczeniu 032.

W ścianach nośnych nie występują

rysy lub pęknięcia.

Pomieszczenie 021 posadzka spękana i

obniżona nierównomiernie 12,5-16cm.

Na skutek wymiany kanalizacji deszczowej

odkształcenia pokrywają się z przebiegiem

rury.

Pod warstwą lastryka 3cm, podkład betono-

wy 12cm, papa, wełna mineralna 4 cm,

podłoże betonowe 5 cm, piasek gliniasty z

humusem

-5-

Pomieszczenie 019 ślady po płytkach

klinkierowych, podkład betonowy 12cm,

papa, wełna mineralna 4cm, beton 4cm,

piasek gliniasty nieustalonej grubości.

Obniżenie posadzki w części środkowej

do 4,5cm.

Pomieszczenie 032  w czasie przebudowy

przyziemia  na przedszkole, rozebrano w

pomieszczeniu 032 posadzkę do podłoża

betonowego. Widoczne są 2 warstwy

muru ceglanego szerokości 25cm pod

ścianką działową.

Ścianka oparta na gruntach nasypowych

osady organiczne, humusowe, piaski

drobne, pylaste.

Pęknięcie poziome ścianki wystąpiło 70cm

nad odkrywką.

Korytarz 010 rysy i pęknięcia posadzki

obniżonej do 14cm na szerokości korytarza. Pod lastrikiem 3cm, podłoże betonowe 5cm, papa, beton

8cm, gruzobeton 5cm, piasek 6cm, humus.

-6-

Na zdjęciu na głębokości 30cm od góry posadzki, widoczna zmiana struktury i barwy gruntu.

Pomieszczenie 011 obniżenie posadzki w środku pomieszczenia wynosi 14 cm.

Pomieszczenia 024-029 wydzielone są od korytarza ścianką działową z siatki stalowej. Podłoże po-

sadzki jest szerokości 5,60m między ścianami nośnymi i odkształcenie do 4 cm występuje wzdłuż ścianki działowej z siatki.

Pomieszczenie 08 obniżenie posadzki

w środku pomieszczenia wynosi tylko

7cm, ale spowodowało pęknięcie

ścianki osłaniającej grzejniki i przewody

co, przy ścianie zewnętrznej.

7. Przyczyny wystąpienia odkształceń posadzki i ścian działowych.

Na terenie zabudowy szkoły zalegają grunty nasypowe do głębokości 1,50m, składające się z pias-

ków pylastych, piasków gliniastych, gliny pylaste oraz osady organiczne jak torfy i namuły. W opisie

projektu miąższość nasypów wynosi 1,50 - 3,50m.

Posadowienie fundamentów przyjęto na piasku pylastym, średnio zagęszczonym. Woda gruntowa o

zwierciadle swobodnym stabilizuje się na rzędnych 0,43 - 1,29m.npm. Ławy fundamentowe pod ścia-

nami nośnymi w rozstawie 6,0m, są zagłębione w części wyższej 2,50m od posadzki, w części niższej

1,70m. W odkrywkach posadzki, grunty nasypowe organiczne występują 30cm poniżej posadzki jak

widoczne w korytarzu 010.

Przy rozstawie ław fundamentowych  6,0m, szerokości ław 1,15m, pozostawiono grunt nasypowy 1,20m powyżej gruntu nośnego. Natomiast w korytarzu pomieszczenia 010, o rozstawie między ława- mi 1,85m, grunt nasypowy wysokości 1,20m, wymaga specjalnej metody zagęszczenia. Grunt nie zo- stał zagęszczony, posadzka z podkładem osiadła o 14cm. Zgodnie z warunkami technicznymi obo- wiązującymi w czasie realizacji szkoły, podłoże pod posadzkę układane na gruncie, wymaga zdjęcia warstwy ziemi roślinnej grubości 20-30cm, ubicia podsypki z piasku, żwiru lub tłucznia.

Pod ściankami działowymi murowanymi z cegły dziurawki, wykonano ławy murowane szerokości 38cm, dwuwarstwowe, oparte na gruncie nasypowym ( pomieszczenie 032). Ława murowana nie współpracuje z podłożem betonowym posadzki i odkształciła się niezależnie od posadzki.

W podkładzie i podłożu betonowym wszystkich odkrywek nie występuje zbrojenie w postaci prętów,

siatek lub rozproszone. Zbrojenie podkładów betonowych ogranicza pęknięcia, załamania powierzch-

ni, co zmniejsza odkształcenia całej posadzki w pomieszczeniu.

8, Naprawa posadzek i ścian działowych.

W piwnicy występują posadzki lastriko, grubości 25-30 mm, z szczelinami pozornymi w rozstawie

2,20-3,0m, nie ma uszkodzeń powierzchniowych, nie ma rys skurczowo termicznych, występują

odkształcenia powierzchniowe, jako skutek odkształceń podłoża.

Warunki techniczne ( również norma DIN 18202) wymagają powierzchnię o nierówności mierzonej łatą 2m do 5mm, a dla całej powierzchni pomieszczenia 15mm. Większość pomieszczeń nie spełnia

-7-

tych warunków, a część posiada odkształcenia niebezpieczne dla użytkowania. Z powodu odkształ- ceń, pomieszczenia można podzielić na 3 grupy:

- pomieszczenia o dużych odkształceniach, wymagające z powodu bezpiecznego użytkowania wymia

ny posadzki i podłoża, do których należą 010 korytarz do klatki schodowej p.rys.1,oraz pomieszcze-

nie 021.

- pomieszczenia w których posadzka posiada odkształcenia 4 - 7 cm nr 08, 019,020,024-029,032,037

- pomieszczenie węzła instalacyjnego 011 które posiada odkształconą posadzkę do 14 cm, ale jest

dostępne tylko dla obsługi.

Naprawa posadzek odkształconych na gruncie, wymaga zagęszczenia warstw gruntu to znaczy usu-

nięcia warstw posadzki, dlatego są to roboty uciążliwe w użytkowaniu budynku. Ocenę zakresu na- praw zależnie od zakresu odkształceń, proponuje się projektować w dłuższym okresie czasu. Mogą

być stosowane aktualnie przyjęte sposoby napraw, po zwiększeniu się odkształceń posadzek.

Również naprawa ścianek działowych, aktualnie w czasie adaptacji pomieszczeń szpachlowanych i

przygotowanych pod malowanie, może być odłożona do czasu wystąpienia rys lub pęknięć.

8.1. Naprawa posadzek pomieszczeń 010 i 021.

Naprawa w formie wymiany posadzek z podłożem, wymagana jest aktualnie w 2 pomieszczeniach, w korytarzu 010 na poziomie -.2,70m, długości 15,0m do klatki schodowej, oraz w pomieszczeniu 021

Zakres robót w pomieszczeniu 021 i korytarzu 010 na poziomie -2,70m, obejmuje :

- rozebranie posadzki 3cm lastrika, podkładu betonowego 5cm, papy, podłoża betonowego 8cm,

gruzu i wybranie gruntu 30cm

- wyrównać podłoże gruntowe i zagęścić płytą wibracyjną

- uzupełnić grunt piaskiem różnoziarnistym, może być z dodatkiem tłucznia lub gruzu warstwami za-

gęszczonymi do 30cm. Zagęszczenie podłoża sprawdzić płytą dynamiczną lub VSS Ø30cm.

- na gruncie wykonać podłoże betonowe 10cm C20/25

- warstwa styropianu 4cm EPS200

- folia 0,2mm o gramaturze >140g/m2

- podkład betonowy 12cm C25/30 zbrojony włóknami stalowymi z haczykiem ~50/0,8mm w ilości

25 kg/m3  W podkładzie wykonać dylatacje skurczowe co 3,0m, głębokości 4mm, szerokości 3mm.

wypełnione sznurem PCV. Otwory drzwiowe z dylatacją skurczową, przedłużoną od ściany.

- posadzka w pomieszczeniu 010 warstwa samopoziomująca 1cm i wykładzina rulonowa PCV 1cm

- posadzka w pomieszczeniu 011 wykładzina dywanowa klejona do podłoża 1cm.

8.2. Naprawa posadzek pomieszczeń 08,019,020,024-029,032,037.

Posadzki posiadają odkształcenia w części środkowej pomieszczeń 4 -7 cm co znacznie przekracza

warunki techniczne 15mm. Przyczyną odkształceń, są odkształcenia gruntu, podłoża i częściowo war- stwy wełny mineralnej mało sztywnej. W celu ograniczenia zakresu robót i kosztów, proponuje się ro-

zebranie odkształconych warstw posadzki, wyrównanie podłoża betonowego łącznie z poziomowa-

niem,  wykonanie sztywniejszej izolacji i podkładu posadzki. Roboty te można prowadzić w wybra- nych pomieszczeniach, z obserwacją skuteczności napraw. W wypadku zastrzeżeń, należy rozebrać warstwy do gruntu i wykonać posadzkę na zagęszczonym gruncie jak w korytarzu w p. 8.1.

Zakres napraw obejmuje :

- rozebranie posadzki 3cm lastrika, podkładu betonowego, papy, wełny mineralnej 4cm.

- podłoże betonowe oczyścić z luźnych części, gładkie miejsca lekko nakuć, zmoczyć i dobetonować

betonem C20/25 z wypoziomowaniem na powierzchni pomieszczenia. Grubości dobetonowane jak

obniżona posadzka w pomieszczeniu 4 - 7 cm.

- ułożenie styropianu EPS200 gr. 4cm i folii PCV gr. 0,2mm

- podkład betonowy gr. 12 cm C25/30 zbrojony włóknami stalowymi z haczykami 50/0.8mm w ilości

25 kg/m3. W podkładzie wykonać dylatacje skurczowe co 3,0m, głębokości 4mm, szerokości 3mm.

Wzdłuż otworów drzwiowych, nad krawędzią ścian, wykonać dylatację skurczową, przedłużoną.

- posadzka wg projektu przebudowy piwnicy, lub uzgodniona z Dyrekcją Szkoły.

-8-

8.3. Naprawa posadzki w pomieszczeniu 011.

W środku pomieszczenia posadzka jest obniżona o 14 cm, co kwalifikuje posadzkę do naprawy. Ale

zagęszczenie instalacji w części środkowej ogranicza przejścia i wymóg równej posadzki nie ma zna-

czenia. Dostęp do instalacji jest tylko dla obsługi. Naprawę posadzki można wykonać jak w p.8.2.

8.4. Naprawa ścian działowych murowanych z cegły dziurawki 12cm.

Aktualnie ścianki naprawiono, zatarte szpachlą gipsową, przygotowane pod malowanie.

Wcześniej wystąpiły rysy poziome np. w pomieszczeniu 032, około 70 cm nad posadzką. W odkrywce

posadzki ława murowana ścianki, oparta na piaskach z osadami organicznymi, 20cm pod posadzką.

W wypadku wystąpienia rys lub pęknięć, pod tymi miejscami zastosować wzmocnienie podłoża przez

iniekcję gruntu, roztworem cementowym, przy wskaźniku cementowo wodnym ~0,20 pod ciśnieniem

~5 at.  rurkami Ø25mm.  Zasięg iniekcji około 0,5m, dlatego rurki jednostronne, ukośne, w rozstawie

0,5m, p. rys. 2 przekrój I - I.

9. Wnioski i zalecenia.

9.1.  W części piwnicznej szkoły, wystąpiły odkształcenia posadzki o różnej wielkości, od rys do pę-

knięć i osiadania do 16 cm w pomieszczeniu. Odkształcenia wystąpiły w okrasie wcześniejszym, co

podniesiono w kontroli 5-cio letniej w 2007r, jako zarysowania i zapadnięcia posadzki.

Bezpieczeństwo użytkowania wymaga wyłączenia pomieszczeń korytarza 010 i pomieszczenia 021,

oraz ograniczonego dostępu do pomieszczeń 08,019,020,024-029,032,0,37 do wykonania napraw.

9.2. Po wykonaniu odkrywek warstw posadzki, ustalono przyczyny wystąpienia odkształceń.

Na terenie szkoły grunty nośne zalegają 1,70-2,0m p.p.t. to znaczy 1,70-2,50m poniżej posadzki piw-

nicy. Grunty nasypowe składają się z piasków pylastych, drobnych, osadów organicznych które wys-

tępują pod posadzką na głębokości 30 cm, a w pomieszczeniu 032 na głębokości 20cm.

Warunki techniczne wykonania posadzek na gruncie wymagają wymiany gruntu, wykonania i ubicia

podsypki gr. 20-30cm z piasku lub żwiru.

Jako warstwę izolacyjną zastosowano wełnę mineralną gr. 4cm, której ściśliwość jest znaczna.

Podkład i podłoże betonowe jest wykonane bez zbrojenia.

Przyczyną odkształceń posadzki, jest oparcie posadzki na gruncie bez zagęszczenia i bez warstwy piaskowej zagęszczonej i wzmocnienia podkładu na odkształcenia.

9.3. Naprawa posadzek wymaga wymiany posadzek, podłoży i podkładów, dogęszczenia gruntu, co

będzie uciążliwe w użytkowaniu piwnicy. Dlatego proponuje się wykonanie w pierwszej kolejności na-

prawę w pomieszczeniach w stanie wymagającym gruntownej naprawy tj. korytarz 010 i pomieszcze- nie 021 wg. p. 8.1. rys. 2.

9.4. Pomieszczenia 08,019,020,024-029,032,037 posiadają odkształconą powierzchnię, która wyma-

ga wyrównania do poziomu. Wyrównanie można wykonać na podłożu betonowym, po zdjęciu podkła-

du i izolacji. Podłoże betonowe wyrównać do poziomu i na nim wykonać izolację i podkład wzmocnio-

ny zbrojeniem rozproszonym rys. 2.

9.5. Pomieszczenie 011 w którym mieści się węzeł instalacyjny, posiada odkształconą posadzkę, któ-

rej naprawa jest utrudniona, z powodu zagęszczonej instalacji i ograniczonego dostępu. Odkształce-

nia nie mają wpływu na bezpieczeństwo użytkowania, a naprawę można wykonać w terminie później- szym wg. p.8.2.kiedy można wyłączyć część instalacji.

9.6. Ścianki działowe są aktualnie bez rys i pęknięć. Jeżeli w czasie późniejszym wystąpią odkształ-

cenia, proponuje się iniekcję podłoża zaczynem cementowym pod ciśnieniem p.8.4.

Rysy ścianek nie mają wpływu na bezpieczeństwo użytkowania pomieszczeń.

W ścianach nośnych piwnicy nie stwierdzono rys lub pęknięć.

9.7. Na podstawie protokołu nr 3/8 kontroli stanu technicznego d. 23.08.2012 oraz oceny zawartej w

ekspertyzie, stan techniczny budynku jest odpowiedni, zapewnia dalsze bezpieczne użytkowanie, nie

spowoduje zagrożenia życia lub zdrowia. Uszkodzenia posadzki i ścianki działowej, nie mają wpływu

na stan techniczny obiektu jako całości.

9.8. Naprawa posadzek, ścianki działowej i ważności ekspertyzy, bezterminowo.